***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение* «*Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» (МБДОУ №272)***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Волжская, 22, г. Красноярск, 660013 Телефон 266-97-02 эл. адрес: sad272@mail/ru ОКПО52291320, ОГРН 1022402058403 ИНН 2462019634/ КПП 246201001**

Исх. № 10/2015 от 22.01.2015 г.

Информация по устранению предписаний ГУ МЧС России по КК,

отдела надзорной деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование учреждения | Нарушения, выявленные в ходе проверки для дачи заключения | Нарушения, которые не устранены до настоящего времени | Меры, принятые руководителем для устранения указанных нарушений, и результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МБДОУ 272 | Отсутствует 2 эвакуационный выход из групповых ячеек МБДОУ, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек | Из помещений группы, расположенной на 2 этаже здания МБДОУ (пом. 1 по тех.паспорту) не предусмотрен 2 эвакуационный выход;  Из помещений группы, расположенной на 2 этаже здания МБДОУ (пом. 11 по тех.паспорту) не предусмотрен 2 эвакуационный выход | **Не устранено**  Обжалование в суд, 2013  Письма Учредителю  Исх. № 136 от 15.10.2013 г.;  Исх. № 337 от 26.08.2014 г.;  Исх. № 444 от 12.11.2014 г. |
| 2 |  | Ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. (из групповых ячеек), а также центральных выходов |  | Устранены 2013 г. |
| 3 |  | Не предусмотрено выполнение эвакуационного освещения в проходных помещениях, коридорах, на лестницах, служащих для эвакуации людей из здания |  | Устранены 2013 г. |
| 4 |  | Не предусмотрено выполнение стационарной лестницы в местах перепада высот кровли (пристрой) |  | Устранены 2013 г. |
| 5 |  | Высота путей эвакуации в тамбурах центральных выходов менее 2 м. (1,8 м.) | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности: высота тамбура главного входа с правой стороны менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,85 см);  При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности: высота тамбура главного входа с левой стороны менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,87 см) | **Не устранено**  Обжалование в суд, октябрь 2014  Письмо Учредителю  Исх. № 444 от 12.11.2014 г. |
| 6 |  | Отделка путей эвакуации (тамбура 2х групп, центральных выходов) выполнена металлическими панелями по горючему каркасу (деревянному) |  | Устранены 2013-2014 г.г. |

Заведующий А.В. Азакова